別記１０－４

一般取扱所（充てん施設）点検表

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 安 距 離 |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件のあ る場合は実測） |  |  |
|  |  | 代替措置の塀又は壁体の損傷 の有無 | 目視 |  |  |
| 保 有 空 地 |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 代替措置の隔壁等の損傷の有 無及び機能の適否 | 目視（機能の適否に ついては作動確認） |  |  |
| 建 築 物 | 壁、柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 防 火 戸 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機 能の適否 | 目視 |  |  |
|  | 階 段 | 変形、損傷の有無及び固定状 況の適否 | 目視 |  |  |
| 地 盤 面 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
| ためます、排水溝、 油 分 離 装 置 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
| 充 て | 基礎、架台、支柱 | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 沈下の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | アンカーボルト等のゆるみ等 の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  | 充 て ん 口 フィルター、スト レーナーを含む。 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |

| ん |  | 機能の適否 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 量 装 置 流 量 計 、 秤 量 計 、 液面計等 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 設 備 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 制御部への指示及び機能の 適否 | 目視及び機能試験 |  |  |
|  | ア ー ス | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による 測定 |  |  |
|  | 安 全 装 置 | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
| 配 管 等 | 配 管 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が 認められた箇所は計 器による肉厚測定） |  |  |
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視＊注 |  |  |
|  |  | 地盤面との離隔状況 | 目視 |  |  |
|  | フランジ、バルブ等 | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器 等による検知 |  |  |
|  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | バルブ開閉機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  | フランジ、ボルト等のゆるみ 等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  | ラック、サポート | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |

|  | 配 管 ピ ッ ト | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
| ポ ン プ 設 備 等 | ポ ン プ （電動機等を含む。） | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ等の 有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視 |  |  |
|  | ア ー ス | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による 測定 |  |  |
| 電 気 設 備 | 配電盤、遮断器（スイ ッチを含む。）、コン セント、配線等 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | 照明機器及び その他の電気機器 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | ア ー ス | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による 測定 |  |  |
|  |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視 |  |  |

| 制 御 装 置 等 |  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制御系機能の適否 | 作動確認又はシーケ ンス試験による |  |  |
|  |  | 監視設備の機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 警報装置の機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 避 雷 設 備 |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付 部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 避雷導線の断線及び壁体との 接触の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による 測定 |  |  |
| 標 識 、 掲 示 板 |  | 取付状況、記載事項の適否 及び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消 火 設 備 | 消 火 器 | 位置、設置数、外観的機能の 適否 | 目視 |  |  |
|  | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| 警 報 設 備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による。 |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備 以外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |

注　保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。