別記１１－１

屋内（外）消火栓設備点検表

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 源 | 水 槽 等 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 水 量 ・ 水 状 |  | 水量（位）の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 障害となる浮遊物、沈殿物等 の有無 | 目視 |  |  |
|  | 給 水 装 置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 呼 水 装 置 | 呼 水 槽 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 水量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  | バ ル ブ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  | 自 動 給 水 装 置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 減 水 警 報 装 置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 電 動 機 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 本 体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  |  |  |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 | 作動確認 |  |  |

| 加 圧 送 水 装 置 | 内 燃 機 関 |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | バルブ開閉状態及び機能の 適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無及び量の 適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |
|  |  | 動 力 伝 達 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 起 動 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認 |  |  |
|  |  | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無及び水 量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 給 排 気 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 周囲に可燃物等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | ポ ン プ |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ及び脱 落等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 連成計等の指示状況 | 作動確認 |  |  |

| 起 動 装 置 |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損 等の有無及び記載事項の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 電 動 機 の 制 御 装 置 | 制 御 盤 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視 |  |  |
|  | 電 源 電 圧 | 電圧の指示状況 | 目視 |  |  |
|  |  | 電源灯の点灯状況 | 目視 |  |  |
|  | ス イ ッ チ 類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 開閉状態 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | ヒ ュ ー ズ 類 | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 種類、容量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 予備品の有無 | 目視 |  |  |
|  | 継 電 器 | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 結 線 接 続 | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 配 管 等 | バルブ類（選択弁及び 一斉開放弁を含む。） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  | ろ 過 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ろ過網の破損、異物の堆積等 の有無 | 目視（取り外して行 う。） |  |  |
|  | 配 管 （可撓部を含む。） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際 確認） |  |  |
|  |  | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 消 火 栓 箱 等 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |

| 消 火 栓 |  |  | 附属工具備え付けの有無 |  | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 標識の適否 |  | 目視 |  |  |
|  | ホース及びノズル |  | 変形、損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 本数の適否 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 |  | 放射試験の際確認 |  |  |
|  | 標 示 灯 |  | 損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 点灯の状況 |  | 目視 |  |  |
| 予 備 動 力 源 | 自 家 発 電 設 備 （ 内 燃 機 関 を 含 む 。） | 本 体 | 変形、損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 |  | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 |  | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 絶縁抵抗値の適否 |  | 絶縁抵抗計による 測定 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 |  | 作動確認 |  |  |
|  |  | 燃 料 タ ン ク | 漏えいの有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 量の適否 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | バルブの開閉状態及び機能の 適否 |  | 手動確認 |  |  |
|  |  | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無及び量の 適否 |  | 目視 |  |  |
|  |  | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 電解 | 液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 端子電圧の適否 |  | 電圧測定 |  |  |
|  |  | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無及び水 量、水状の適否 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 |  | 作動確認 |  |  |
|  |  | 給 排 気 装 置 | 変形、損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 周囲に可燃物等の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 |  | 作動確認 |  |  |

|  | 蓄 電 池 設 備 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 起 動 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |