別記１４

水 幕 設 備 点 検 表

| 点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 水 槽 等 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 源 | 水 量・水 状 |  | 水量（位）の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 障害となる浮遊物、沈殿物等 の有無 | 目視 |  |  |
|  | 給 水 装 置 |  | 腐食、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 呼 | 呼 水 槽 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 水 |  |  | 水量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  | バ ル ブ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 装 |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  | 自 動 給 水 装 置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 置 |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 減 水 警 報 装 置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 加 | 電 動 機 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
| 圧 |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 | 作動確認 |  |  |
| 送 |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 本 体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |

| 内 |  | 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 | 作動確認 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 燃 料 タ ン ク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |
| 燃 |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | バルブの開閉状態及び機能の 適否 | 手動確認 |  |  |
|  | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無及び量の 適否 | 目視 |  |  |
| 機 | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
| 関 |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |
|  | 動力伝達 装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 起 動 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認 |  |  |
|  | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無及び水 量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 給 排 気 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 周囲に可燃物等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 起 動 装 置 |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損 等の有無及び記載事項の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 回路の適否 | 目視 |  |  |

水

装

置

|  | 制 | 電 源・電 圧 | 電源灯の点灯状況の適否 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 御 |  | 電圧の指示状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 標識・標示の適否 | 目視 |  |  |
|  | 装 | 制 御 盤 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視 |  |  |
|  | 置 | ス イ ッ チ 類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 等 |  | 開閉状態の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | ヒ ュ ー ズ 類 | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 種類、容量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 予備品の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 継 電 器 | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 結 線 接 続 | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | ポ ン プ |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ及び脱 落等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 連成計等の指示状況の適否 | 作動確認 |  |  |
| 配 | 配 管 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際 確認） |  |  |

| 管 | （可撓部を含む。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | バルブ類（自動排気弁 及びフート弁を含む。 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ）開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  |  | 標識、標示の適否 | 目視 |  |  |
|  | ス ト レ ー ナ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | ろ過網の破損、異物の堆積等 の有無 | 目視（取り外して 行う） |  |  |
| 水幕ヘッド及び放水銃 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付け角度の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 水幕形成状態の適否 | 作動確認 |  |  |
| 予 | 自 家 | 本 体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視又はハンマーテ スト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等 の有無 | 作動確認 |  |  |
|  | 発 電 |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による 測定 |  |  |
| 備 | 設 |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 備 | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  | ⌒ |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 内 |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
| 動 | 燃 機 |  | バルブの開閉状態及び機能の 適否 | 手動確認 |  |  |
|  | 関 を | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無及び量の 適否 | 目視 |  |  |
|  | 含 | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | む |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |

| 力 |  | 。 | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ) | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無及び水 量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 給 排 気 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 源 |  |  | 周囲に可燃物等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 蓄 電 池 設 備 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 起 動 装 置 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |