別記４－２

屋外タンク貯蔵所（浮き屋 根式 ）点 検表

| 点検項目 |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日及 び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 安 距 離 |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件があ る場合は実測） |  |  |
|  |  | 代替措置の塀にあっては損傷 の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 代替施設の水幕設備にあっては水幕設備点検表に よる。 |  |  |  |
| 保 有 空 地 |  | 許可外物件存置の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 代替施設の冷却用散水設備にあっては冷却用散水 設備点検表による。 |  |  |  |
| タンクの不等 沈下 |  | 不等沈下の有無 | レベル計等による沈 下測定 ＊注１ |  |  |
| 基 礎 |  | 犬走り、法面及びコンクリー トリングの損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 水抜管の目づまりの有無 | 目視 |  |  |
| 底 部 | 底板 （アニュラ板を含 む。） | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 張出部の変形、亀裂の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 張出部のめり込み、浮き上が り土砂堆積、滞水の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 張出部の塗装状況及び腐食の 有無 | 目視（著しい腐食が 認められた箇所は、 計器による肉厚測 定） |  |  |
|  |  | 固定ボルトの腐食、ゆるみ等 の有無 | 目視及びハンマーテ スト等による。 |  |  |
|  | 雨水浸入防止措置 | 変形、亀裂、剥離等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 水 抜 管 等 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 腐食、変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部廻り底板の腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ピットの損傷、滞油、滞水、 土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |

|  |  |  |  | 水抜管とピットとの間隔の適 否 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ドレン受け口の閉鎖状況 | 目視 |  |  |
| 側 板 部 | 側 |  | 板 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、亀裂の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が 認められた箇所は、 計器による肉厚測 定） |  |  |
|  | ノズル（水抜管を 含む。）、マン ホール等 |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付けボルトの折損等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が 認められた箇所は、 計器による肉厚測 定） |  |  |
|  | タ ン ク ア ー ス |  |  | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測 定 |  |  |
|  | ウインドガーダー 及 び 階 段 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  | 屋 | 根 | 板 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、亀裂の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が 認められた箇所は、 計器による肉厚測 定） |  |  |
|  |  |  |  | 排水状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 引火防止装置の損傷、目づま り、腐食の有無 | 目視（ただし、外部 から点検不能の場合 は、取り外して行 う。） |  |  |

| 通気管（大気弁付 通気管、リムベン ト、オートマチッ クブリダ ーベ ン ト ） |  |  |  |  | 弁の作動状況（大気弁付通気 管、リムベント） | 作動確認 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 管内障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | バードスクリーンの損傷及び 目詰りの有無（大気弁付通気 管、リムベント） | 目視 |  |  |
| 検尺口、サンプリ ング口、マンホー ル |  |  |  |  | 変形、亀裂、隙間の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 周囲汚損の有無 | 目視 |  |  |
| ウェザーシールド |  |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 側板との接触状況 | 目視 |  |  |
| シ | ー | ル | 機 | 構 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 側板との接触状況 | 目視 |  |  |
| ル ー フ ド レ ン |  |  |  |  | ドレン機能の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 集水口付近の油のにじみの有 無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 詰まりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 集水口の腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水の油混入の有無 | 目視 |  |  |
| エマージェンシー ド レ ン |  |  |  |  | ドレン機能の適否（水封式の ものにあっては適正水量の確 認） | 目視（水封式のもの にあっては、ウォー ターリボン等による 確認） |  |  |
|  |  |  |  |  | 詰まりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 集水口の腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |

屋 根 部

|  | ポ ン ツ ー ン | 変形、亀裂の有無 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  | ガ イ ド ポ ー ル | 変形、傾斜の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ローラとの間隙の適否 | 目視 |  |  |
|  | ローリングラダー | 変形、亀裂の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 車輪のゆるみの有無等車輪の 固定状況の適否 | 目視及びハンマーテ スト等による。 |  |  |
|  |  | 作動機能の適否 | 目視 |  |  |
|  | ル ー フ ア ー ス | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
| 計 測 装 置 | 液量自動表示装置 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動、指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 温 度 計 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動、指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 圧 力 計 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動、指示状況 | 目視 |  |  |
|  | 液面上（下）限警 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |

|  | 報 設 備 | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 配 管 ・ バ ル ブ 等 | 配 管 可撓部を含む。） | 漏えいの有無 | 目視又は ＊注２ |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が 認められた箇所は、 計器による肉厚測 定） |  |  |
|  |  | 地面との離隔状況 | 目視 |  |  |
|  | フランジ、バルブ 等 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | バルブ開閉機能の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | フランジボルトのゆるみ等の 有無 | 目視（ゆるみの有無 については、ハン マーテスト等によ る。） |  |  |
|  | 注 入 口 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地電極損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測 定 |  |  |
|  | ラック、サポート | 固定の状況 | 目視 |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  | 配 管 ピ ッ ト | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |

|  | エアー抜き（ドレ ン を 含 む 。 ） |  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| ポ ン プ 設 備 | ポ |  | ン |  | プ | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ポンプ取付基礎の亀裂、損傷 の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 固定ボルトの腐食、ゆるみ等 の有無 | 目視及びハンマーテ スト等による。 |  |  |
|  | ポ ン プ ア ー ス |  |  |  |  | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測 定 |  |  |
|  | 囲い、床、ためま す、油分離装置 |  |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
|  | 建屋及び附属設備 |  |  |  |  | 屋根、壁、床、防火戸等の亀 裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 換気・排出設備等の損傷の有 無及び機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 照明設備の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  | 防 | 油 |  | 堤 | 等 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 目地の脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 波打ち、傾斜の有無 | 目視（著しい場合は レベル計等による測 定） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 基礎部分の洗掘の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 堤内雑草その他の不必要な物 件の存置の有無 | 目視 |  |  |

| 防 油 堤 | 水 抜 き 弁 | 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 泥等の詰まりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 開放状況確認装置の機能の適 否 | 作動確認 |  |  |
|  | 排水溝、ためます 等 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 流出危険物自動検知装置の機 能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 防油堤の階段及び 点 検 歩 廊 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 電 気 設 備 |  | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 標 識 、 掲 示 板 |  | 取付状況、記載事項の適否及 び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消 火 設 備 | 消 火 器 | 位置、設置数、外観的機能の 適否 | 目視 |  |  |
|  | 消火器以外の 消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| 警 報 設 備 |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | タンク、配管の保 温 （ 冷 ） 材 | 損傷、脱落の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 雨じまいの適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 被覆材の塗装状況及び腐食の 有無 | 目視 |  |  |
|  | ガ ス 検 知 設 備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |

| そ の 他 | ミ キ サ ー | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ 等の有無 | 目視及びハンマーテ スト等による。 |  |  |
|  | 加 熱 装 置 | 固定状況等の適否 | 目視 |  |  |
|  | 電 気 防 食 設 備 | 端子箱の損傷、土砂等の堆 積、端子のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 防食電位（電流）の適否 | 電位計による測定 |  |  |
|  | 水 切 り 装 置 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | そ の 他 |  |  |  |  |

注１		屋外貯蔵タンクの不等沈下の有無については、「屋外タンク貯蔵所の不等沈下 点検方法に係る運用について」（平成8 年2 月13 日付け消防危第28 号）により点検 することができること。

注２		「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針につ て」（平成16 年3月18 日消防危第33 号）により点検すること。